СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Добринского сельского поселения

РАЗРАБОТАНО

ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

Генеральный директор _________Табунов А.Н.

«____» _________________2014 г

МП

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	15

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	20

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	21

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	24

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	24

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	27

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	30

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	30

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	35

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	42

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	42

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	43

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	43

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	45

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	47

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Добринском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Добринское сельское поселение – муниципальное образование в составе Духовщинского района Смоленской области. Административный центр – деревня Добрино. Юридический адрес: 216236, Смоленская область, Духовщинский район, деревня Добрино. Почтовый адрес: 216236, Смоленская область, Духовщинский район, деревня Добрино.

На территории поселения находятся 38 населённых пунктов. Образовано 2 декабря 2004 года.

Численность населения сельского поселения составляет 1091 человек. Плотность населения – 2,4 чел./км2.

Состав населенных пунктов и численность населения Добринского сельского поселения представлены в следующей таблице.

Таблица 1

Численность населения Добринского сельского поселения

| Численность населения сельских населенных пунктов по Добринскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав муниципального | Число | Числен | Число СНП | Общее |
|  | образования по состоянию на | хозяйств | ность | без | число |
|  | 01.01.2012 год. |  | населения | населения | СНП |
|  | Добринское сельское поселение | 433 | 1091 | 5 | 38 |
| 1 | Деревня Добрино | 110 | 312 |  |  |
| 2 | Деревня Амшара | 13 | 41 |  |  |
| 3 | Деревня Берлезово | - | - | - |  |
| 4 | Село Велисто | 55 | 130 |  |  |
| 5 | Деревня Вертка Новая | 3 | 5 |  |  |
| 6 | Деревня Вертка Старая | 2 | 4 |  |  |
| 7 | Деревня Воронцово | 71 | 202 |  |  |
| 8 | Деревня Дмитрово | 1 | 5 |  |  |
| 9 | Деревня Замощье | 6 | 11 |  |  |
| 10 | Деревня Зубково | 11 | 23 |  |  |
| 11 | Деревня Зыки | - | - | - |  |
| 12 | Деревня Коршуново | 9 | 25 |  |  |
| 13 | Деревня Ленино | 3 | 3 |  |  |
| 14 | Деревня Липки | 3 | 4 |  |  |
| 15 | Деревня Мокряки | 10 | 16 |  |  |
| 16 | Деревня Муравьище | 2 | 2 |  |  |
| 17 | Деревня Нивки | 2 | 9 |  |  |
| 18 | Деревня Никишкино | 2 | 3 |  |  |
| 19 | Деревня Новая | 6 | 14 |  |  |
| 20 | Деревня Окольники | - | - | - |  |
| 21 | Деревня Пальцево | 1 | 2 |  |  |
| 22 | Деревня Пашково | 6 | 15 |  |  |
| 23 | Деревня Песчиво | 9 | 18 |  |  |
| 24 | Деревня Петрунино | 15 | 40 |  |  |
| 25 | Деревня Подвязье | - | - | - |  |
| 26 | Деревня Попково | 6 | 8 |  |  |
| 27 | Деревня Починок | 7 | 11 |  |  |
| 28 | Деревня Савостино | 4 | 14 |  |  |
| 29 | Деревня Свиты | 23 | 35 |  |  |
| 30 | Деревня Селище | 3 | 5 |  |  |
| 31 | Деревня Село | 6 | 12 |  |  |
| 32 | Деревня Сесино | 5 | 10 |  |  |
| 33 | Деревня Суровцево | 5 | 18 |  |  |
| 34 | Деревня Сутоки | 2 | 5 |  |  |
| 35 | Деревня Трунаево | 20 | 57 |  |  |
| 36 | Деревня Устье | - | - | - |  |
| 37 | Деревня Шеболтаево | 5 | 10 |  |  |
| 38 | Деревня Юганово | 7 | 22 |  |  |

Добринское сельское поселение граничит на севере — с Тверской областью, огибая с запада, юга и востока территорию Озёрненского городского поселения, на востоке — с Холм-Жирковским и Ярцевским районами, на юге — с Пречистенским сельским поселением, на западе — с Демидовским районом.

Административный центр Добринского сельского поселения находится в д. Добрино, расположенной в 53 км от г. Духовщина. По территории поселения проходит автомобильная дорога Р136 Смоленск — Нелидово.

По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Озёрный, станции нет. Крупные реки: Аржать, озеро: Велисто, крупное болото Свитский мох.

Территория Добринского сельского поселения Духовщинского муниципального района включает сельские населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.

Территорию Добринского сельского поселения составляют земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта, связи, земли лесного, водного фонда.

Общая площадь сельского поселения в административных границах составляет 485 км².

На 1 января 2012 г. на территории Добринского сельского поселения постоянно проживает 1091 человек.

Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  земледелие, скотоводство.

Путями сообщения служат грунтовые дороги, хорошо проходимые в сухое время года. В Добринском сельском поселении проходит  автомагистраль с автобусным сообщением.

Администрация Добринского сельского поселения расположена в 53 км., от районного центра Духовщинский и в 5,5 км. от ближайшей железнодорожной станции г. Озерный.

Основой экономической базы Добринского сельского поселения является предприятия с\х отрасли. На территории Добринского сельского поселения кроме сельскохозяйственных угодий находятся пойменные луга, кустарники. На месте еловых и широколиственных лесов растут осиновые и сероольховые леса.

Водопользование на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземного горизонта при помощи скважин и колодцев.

Духовщинский район относится к числу смоленских районов, которые в последние 15 лет интенсивно теряли население за счет превышения смертности над рождаемостью. В течение расчетного срока Схемы территориального планирования в районе сохранятся существующие тенденции социально-демографического развития.

Существующая демографическая ситуация

На начало 2012 г. численность населения Добринского сельского поселения Духовщинского района составила 1091 чел. (9 % населения района), в т.ч. в д. Добрино проживает 312 чел., Средняя плотность населения в поселении – 2,4 чел./км2, что почти в 8 раз ниже, чем в среднем по области (20 чел./км2).

Для населения Добринского сельского поселения Духовщинского района (как и для России в целом) характерна депопуляция, ее скорость составляет в среднем 3% в год.

Таблица 2

Динамика численности населения поселения

|  | Единица измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |
| на начало года | чел. | 1162 | 1153 | 1179 | 1161 | 1145 | 1091 |

Показатели естественной убыли населения в последнее время постепенно сокращаются, что обусловлено некоторым снижением смертности.

Таблица 3

Демографическая ситуация и миграционные процессы

| Показатель | Ед.измерения | Источник информации | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения(на начало года), всего | Тыс.чел. | Статистические данные по Администрации | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| сельского населения | Тыс.чел |  | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Плотность населения | чел. на 1 кв.км |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Численность населения по возрасту: | Тыс.чел |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного | Тыс.чел |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - трудоспособного | Тыс.чел |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| - старше трудоспособного | Тыс.чел |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Число родившихся за год, всего | Чел. |  | 8 | 12 | 15 | 11 | 15 |
| Число умерших за год, всего | Чел. |  | 28 | 31 | 32 | 25 | 29 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения, всего | Чел. |  | -20 | -19 | -17 | -14 | -14 |
| Число прибывших за год | Чел. |  | 35 | 40 | 43 | 39 | 18 |
| Число выбывших за год | Чел. |  | 22 | 48 | 54 | 36 | 40 |
| Миграционный прирост (убыль), всего | Чел. |  | 13 | -8 | -11 | 3 | -22 |

Половая структура населения характеризуется преобладанием женщин, особенно в старших нетрудоспособных возрастных группах, что характерно для большинства территорий России. Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Большое количество лиц пенсионных возрастов и близких к ним возрастных групп населения способствует сохранению показателя смертности на довольно высоком уровне.

Общий характер изменений возрастной структуры населения далеко не оптимистичен и в перспективе может привести к существенным негативным последствиям для экономического развития района. Из-за сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста район не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы.

Демографическая ситуация в Добринском сельском поселении достаточно сложная. Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Важным вопросом социально-демографического развития является задача достижения нулевой убыли населения путем снижения смертности и стимулирования рождаемости. В связи с высокой долей лиц в возрасте старше трудоспособного необходимо соответствующее развитие учреждений социальной защиты населения, рассчитанных на обслуживание этой возрастной категории населения.

На начало 2011 г. в трудоспособном возрасте находилось более 600 жителей Добринского сельского поселения.

В структуре занятости по отраслям экономики по крупным и средним предприятиям района на долю промышленности приходится 28%, на долю сельского хозяйства – 17%. Также высока доля населения, занятого в сферах транспорта и связи (15%), образования (14%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (12%).

Прогнозируемое сокращение численности трудовых ресурсов связано не только с сокращением численности населения, но и с общими для страны в целом тенденциями: вступление в пенсионный возраст многочисленных возрастных групп населения и их неполное замещение в составе трудовых ресурсов малочисленными группами молодежи уже в ближайшие годы. Поэтому важной задачей является создание новых рабочих мест, что способствовало бы закреплению в поселении молодежи и трудоспособного населения. Появление новых рабочих мест может быть связано с дальнейшим развитием профилирующих отраслей, в первую очередь деревообрабатывающего производства, а также лесного и сельского хозяйства, сферы транспорта и связи. Доля занятых в промышленности, торговле и обслуживании может увеличиться в связи с развитием малого и среднего бизнеса.

Большая  часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Прогноз  численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций социально-экономического развития территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного муниципального образования. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в экономике, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2012 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Прогнозирование численности населения района производилось на период до 2028 г. в разрезе сельских поселений и сельских населенных пунктов, входящих в его состав.

Исходные данные для прогнозирования численности населения различных населенных пунктов отличаются по своему составу и полноте. В связи с этим, для расчета перспективной численности населения в различных населенных пунктах применялись несколько различные модели расчета. Вместе с тем, в большинстве случаев основные принципы прогнозирования оставались неизменными. Результаты прогнозирования по всем используемым видам моделей позволяют оценить общую численность постоянного населения на определенный период и соответствующую возрастную структуру.

Прогнозирование численности населения до 2028 г. и оценка численности населения по состоянию на 2012 г. для сельских поселений, входящих в состав поселения, осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2012г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

Nx=N0+(x−2012)(b−d), где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2012 г.,

b - ежегодное число родившихся в населенном пункте,

d - ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определенно как среднее значение соответствующих показателей за 2007 – 2012 гг.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения сельских поселений, входящих в состав Духовщинского района, на 2022 г., 2028 г., обобщены в виде таблицы.

Данный вариант прогноза основан на сохранении демографических тенденций последних лет.

Таблица 4

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения на конец 2022 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добринское сельское поселение | 861 | 723 |

Таблица 5

Демографически неблагополучные сельские населенные пункты

| Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Добринское сельское поселение | Деревни: Вертка Новая, Вертка Старая, Дмитрово, Замощье, Зыки, Ленино, Липки, Мокряки, Муравьище, Нивки, Никишкино, Новая, Пальцево, Пашково, Песчиво, Попково, Починок, Савостино, Селище, Село, Сесино, Суровцево, Сутоки, Шеболтаево, Юганово |

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев, за исключением крупных сел, в которых пробурено, как правило, по 1-2 скважины. Животноводческие комплексы имеют локальные системы водоснабжения. Используются также и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами и  шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. Крупные предприятия обычно имеют собственные водозаборные скважины. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В Добринском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется в д. Добрино, д. Воронцово, с. Велисто, д. Мокряки, д. Петрунино, д. Трунаево, д. Шеболтаево, д. Песчиво. Общая протяженность водопроводных сетей — 9,2 км.

Таблица 6

Объекты водоснабжения сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения | Водонапорные башни, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Добрино | 307 | 2 | 3,0 |
| 2. | д.Воронцово | 210 | 1 | 2,5 |
| 3. | с.Велисто | 133 | 1 | 1,5 |
| 4. | д.Мокряки | 19 | 1 | 0,3 |
| 5. | д.Петрунино | 56 | 1 | 0,5 |
| 6. | д.Трунаево | 54 | 1 | 1,0 |
| 7. | д.Шеболтаево | 9 | 1 | 0,2 |
| 8. | д.Песчиво (колодцы) | 19 | 1 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 807 | 9 | 9,2 |

Описание технологического цикла водоснабжения.

Технологический цикл водоснабжения включает систему водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Сети водопровода Добринского сельского поселения состоят из водозаборных сооружений и сетей.

1. Артезианская скважина д. Добрино. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110. Глубина скважины 183 м. Год ввода в эксплуатацию – 1976 г.

2. Артезианская скважина д. Воронцово. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110. Глубина скважины 189 м. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г.

3. Артезианская скважина с. Велисто. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110. Глубина скважины 189 м. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г.

4. Артезианская скважина д. Мокряки. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110. Глубина скважины 189 м. Год ввода в эксплуатацию – 1976 г.

5. Артезианская скважина д. Петрунино. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110. Глубина скважины 189 м. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г.

6. Артезианская скважина д. Трунаево. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110. Глубина скважины 189 м. Год ввода в эксплуатацию – 1976 г.

7. Артезианская скважина д. Шеболтаево. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110. Глубина скважины 189 м. Год ввода в эксплуатацию – 1976 г.

8. Артезианская скважина д. Песчиво. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110.(в наст.время не экспл.)

Водоснабжение Добринского сельского поселения осуществляется из подземных источников 8 артезианскими скважинами. Выходы водопроводов из скважин присоединены к системе водоснабжения. На территории скважины, как правило, расположена водонапорная башня «Рожновского», также присоединенная к системе водоснабжения. При работе одного или двух насосов вода поступает в сеть и одновременно в водонапорные башни. Башни выступают в роли гидроаккумуляторов. Далее по водопроводу вода поступает к потребителям.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема представлена в таблице 7. Насосных станций второго подъема в сельском поселении нет.

Таблица 7

Количество насосных станций и их производственная мощность

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество насосных станций первого подъема, ед. | Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема, тыс.куб.м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Добрино | 1 | 0,08 |
| 2 | д.Воронцово | 1 | 0,08 |
| 3 | с.Велисто | 1 | 0,08 |
| 4 | д.Мокряки | 1 | 0,08 |
| 5 | д.Петрунино | 1 | 0,08 |
| 6 | д.Трунаево | 1 | 0,08 |
| 7 | д.Шеболтаево | 1 | 0,08 |
| 8 | д.Песчиво | 1 | 0,08 |
|  | ИТОГО: | 8 | 0,64 |

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс.  человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Центральная система водоотведения имеется в д. Добрино.

Инженерные объекты включают в себя: канализационные сети. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

Описание технологического цикла водоотведения Добринского сельского поселения

Водоотведение в д. Добрино осуществляется самотечной хозяйственно-бытовой канализацией. Протяженность трубопровода (железо) составляет 1000,0 м. Условный диаметр сети составляет 0,1 м.

В других населенных пунктах жилая застройка оборудована выносными уборными с выгребными ямами.

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, представлены в следующей таблице.

Таблица 8

Баланс водоснабжения поселения

| № | Наименование сельского поселения | Период | Вид товара | Поднято воды, тыс.куб.м | Подано воды в сеть тыс.куб.м | Потери воды, тыс.куб.м | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.куб.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| 1. | Добринское сельское поселение | 2013 год | вода питьевого качества | 8,943 | 8,943 | 1,001 | 7,942 | 0,647 | 7,020 | 0,275 |

Из приведенных выше данных, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2013 г. – 1001,0 куб.м. (11,2%). Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Согласно Генеральному плану поселения численность жителей в Добринском поселении на 2028 год составит 723 человека.

По данным Добринского сельского поселения прогнозируется увеличение потребления холодной воды в 2028 году.

Ниже в таблице представлен перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов) в соответствии с имеющимися данными.

Таблица 9

Перспективный баланс водоснабжения поселения

| № | Наименование сельского поселения | Период | Вид товара | Поднято воды, тыс.куб.м | Подано воды в сеть тыс.куб.м | Потери воды, тыс.куб.м | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.куб.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| 1. | Добринское сельское поселение | 2013 год | вода питьевого качества | 8,943 | 8,943 | 1,001 | 7,942 | 0,647 | 7,020 | 0,275 |
| 2. | Добринское сельское поселение | 2028 год | вода питьевого качества | 9,758 | 9,758 | 0,874 | 8,884 | - | - | - |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 10

Баланс водоотведения поселения

| Наименование сельского поселения | Период | Пропущено сточных вод всего, тыс.куб.м | Хозяйственные нужды предприятия, тыс.куб.м | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС, тыс.куб.м | Передано сточных вод другим канализациями, тыс.куб.м |  | Сброшенные воды без очистки, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс.куб.м | Бюджет, тыс.куб.м | Население, тыс.куб.м | Прочие, тыс.куб.м | Принято от других ОС, тыс.куб.м |  | Всего | на ОС |  |
| Добринское сельское поселение | 2013 год | 2,571 |  | 2,571 | - | - | - |  |  |  |  | 2,571 |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Все полученные стоки не проходят через очистные сооружения.

Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Так как планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 11

Перспективный баланс водоотведения поселения

| Наименование сельского поселения | Период | Пропущено сточных вод всего, тыс.куб.м | Хозяйственные нужды предприятия, тыс.куб.м | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС, тыс.куб.м | Передано сточных вод другим канализациями, тыс.куб.м |  | Сброшенные воды без очистки, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс.куб.м | Бюджет, тыс.куб.м | Население, тыс.куб.м | Прочие, тыс.куб.м | Принято от других ОС, тыс.куб.м |  | Всего | на ОС |  |
| Добринское сельское поселение | 2013 год | 2,571 |  | 2,571 | - | - | - |  |  |  |  | 2,571 |
| Добринское сельское поселение | 2028 год | 6,490 |  | 6,490 | - | - | - |  | 6,490 |  |  |  |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить строительство артезианской скважины и станции водоподготовки для централизованного обеспечения водой территории в д. Добрино;

- разработать проект и осуществить строительство станции управления скважинными насосами в д. Добрино;

- произвести замену водопроводных сетей в д. Добрино, д. Воронцово, с. Велисто, д. Мокряки, д. Петрунино, д. Трунаево, д. Шеболтаево и строительство новых водопроводных сетей по ул. Николаевской в с. Велисто, по ул. Центральная в д. Мокряки, д. Песчиво;

- определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

- разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Замена существующих и строительство новых водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Добринского сельского поселения предполагается строительство следующих водопроводных сетей: 1,1 км по ул. Николаевской в с. Велисто, 0,3 км по ул. Центральная в д. Мокряки, 0,5 км в д. Песчиво с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. Также предполагается замена существующих водопроводных сетей: 3 км в д. Добрино, 2,5 км в д. Воронцово, 1,5 км в с. Велисто, 0,3 км в д. Мокряки, 1 км в д. Петрунино, 1,5 км в д. Трунаево,  0,2 км в д. Шеболтаево.

Строительство станции управления скважинными насосами.

Для улучшения качества подачи воды необходимо произвести строительство станции управления скважинными насосами.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора;

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатно обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления, при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Строительство новой артезианской скважины.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Добринского сельского поселения предполагается строительство новой артезианской скважины в д. Добрино.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по модернизации схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений и канализационных насосных станций в д. Добрино и д. Воронцово.

- Строительство канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей по ул. Заречная в д. Воронцово, д. Петрунино, д. Трунаево, д. Песчиво.

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений в д. Добрино и д. Воронцово производительностью 40 куб.м.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.

Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний.

Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период.

Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее, чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Строительство канализационных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Добринского сельского поселения предполагается строительство 1,2 км канализационных сетей по ул. Мира и Молодежная в д. Воронцово.

Строительство канализационных насосных станций.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Добринского сельского поселения предполагается строительство двух канализационных насосных станций в д. Воронцово и д. Добрино производительностью 1 м3/ч.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Добринского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается установка современных очистных сооружений.

Схемой  предусмотрено строительство двух очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 40 м³/сут.

Обеззараживание очищенных стоков производится ультрафиолетовой установкой.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Определение ориентировочной стоимости строительства новых и замены существующих водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Добринского сельского поселения предполагается строительство следующих водопроводных сетей: 1,1 км по ул. Николаевской в с. Велисто, 0,3 км по ул. Центральная в д. Мокряки, 0,5 км в д. Песчиво с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. Также предполагается замена существующих водопроводных сетей: 3 км в д. Добрино, 2,5 км в д. Воронцово, 1,5 км в с. Велисто, 0,3 км в д. Мокряки, 1 км в д. Петрунино, 1,5 км в д. Трунаево, 0,2 км в д. Шеболтаево. Необходимо произвести строительство и замену водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 1,9 км сетей и замену 10,0 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 14,875 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

Определение ориентировочной стоимости строительства станции управления скважинными насосами.

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость станции управления скважинными насосами – 83,5 тыс. руб.

Суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является выгодным мероприятием. Ориентировочная стоимость внедрения составляет – 83,5 тыс. руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства артезианской скважины.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Добринского сельского поселения предполагается строительство новой артезианской скважины в д. Добрино. Ориентировочная стоимость внедрения мероприятия составляет – 3000,0 тыс. руб.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка двух ОС мощностью 40 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 200.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 200 – 1100 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 110 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  275,0 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 110 тыс. руб.

Итого – 1595,0 тыс. руб.

Таким образом, стоимость установки современных ОС в д. Добрино и д. Воронцово составит 3190,0 тыс.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационных сетей.

Необходимо произвести строительство канализационных сетей по ул. Заречная в д. Воронцово, д. Петрунино, д. Трунаево, д. Песчиво включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 3,4 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 5270 тыс. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.).

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационных насосных станций.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Добринского сельского поселения предполагается строительство двух канализационных насосных станций в д. Воронцово и д. Добрино производительностью 1 м3/ч.

Необходимо произвести строительство двух КНС включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 152,84 тыс. руб. (1 м3/ч= 76,42 тыс. руб.).

## Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Добринского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.